CERN

IT-2633/ST/LHC

CONTRAT F472/ST/LHC

Analyse fonctionnelle

Station de pompage point 8

Bâtiment SU8

| Version 3 du 28/10/2002 | Rédigé par O. GRUAZ CCM Equipement Contrôlé par P. PORTE Air & Chaleur GmbH |
| --- | --- |

TABLE  DES  MATIERES

1	EQUIPEMENTS	4

1.1	Les équipements mécaniques de l’installation :	4

1.2	Armoires électriques	4

1.3	Automate	5

2	ECHANGEURS EWF801, EWF802	5

2.1	Généralités	5

2.2	Composition du circuit.	5

2.2.1	Constituant de chaque échangeur.	5

2.2.2	Capteurs.	5

2.2.3	Actionneurs	5

3	POMPES DE DISTRIBUTION  (PRA801 – PRA802) + (PRA803 – PRA804) + (PDA801 – PDA802) + (PEB801 – PEB802) + (PEB803 – PEB804) + (PEB805 – PEB806) + (PEB807 – PEB808)	6

3.1	Généralités	6

3.2	Composition	7

3.2.1	Constitution :	7

3.2.2	Capteurs	8

3.2.3	Actionneurs	14

4	POMPES EVAPORATEURS PEA801, PEA802, PEA803 ET CONDENSEURS PKA801, PKA802, PKA803	15

4.1	Généralités	15

4.2	Composition	15

4.2.1	Constitution :	15

4.2.2	Capteurs	16

4.2.3	Actionneurs	19

5	CHAUDIERE ELECTRIQUE	19

5.1	Généralités	19

5.2	Caractéristiques chaudière ERB 801	19

5.3	20

5.4	Capteurs	20

6	FONCTIONNALITE ET REGULATION	20

6.1	Vannes TOR motorisées VMA 8XX	20

6.2	Pompes de distribution	20

6.2.1	Séquence de démarrage du circuit de distribution d’eau	20

6.2.2	Séquence de basculement d’une pompe sur l’autre	21

6.2.3	Séquence d’arrêt du circuit de distribution d’eau	21

6.2.4	Isolement du circuit de distribution d’eau	21

6.2.5	Régulation de température des circuits de distribution d’eau glacée	22

6.3	Production d’eau glacée	23

6.3.1	Cascade des trois groupes frigorifiques	23

6.3.2	Sélection de la priorité des groupes frigorifiques	23

6.3.3	Fonctionnement d’un groupe frigorifique centrifuge	24

6.3.4	Régulation de température condenseur	26

6.3.5	Tour de refroidissement	26

6.4	Production d’eau chaude (chaudière)	27

6.4.1	Séquence de démarrage	27

6.4.2	Séquence d’arrêt	28

6.4.3	Régulation de la chaudière	28

7	ORGANES  DE  SECURITE  ET  ACTION  SUR  LE  PROCESSUS	29

7.1	Présence tension 230 VAC, 24VAC, 24VDC depuis l’armoire UIAO 801, présence 400VAC et 48VAC depuis les armoires UIAC801 et UIAA807.	29

7.2	Arrêt d’urgence installation :	29

7.3	Mode maintenance	29

7.4	Pompes : de distribution PDA8XX, PRA8XX, PEB8XX, condenseur PKA 8XX,évaporateur PEA 8XX	30

7.5	Vannes d’isolement VMA 8XX	31

7.6	Chaudière électrique ERB 801	32

ANALYSE  FONCTIONNELLE

STATION  POMPAGE  POINT  8  -  BATIMENT  SU8

La station SU8 a pour fonction la production et la distribution d’eau glacée, la production et la distribution d’eau chaude des installations du point 8.

# EQUIPEMENTS

## Les équipements mécaniques de l’installation :

Echangeurs							:	EWF801, EWF802

Circuit de pompes de distribution     :     PDA801, PDA802, PRA801, PRA802, , PRA803, PRA804, PKA801, PKA802, PKA803, PEA801, PEA802, PEA803, PEB801, PEB802, PEB803, PEB804, PEB805, PEB806, PEB807, PEB808, PKA810.

Groupes froid							:	HHA801, HHA802, HHA803, HEG801, HEG802

Chaudière électrique					:	ERB801

Compresseurs							:	HCA801, HCA802A, HCA802B

Sécheur d’air							:	FSA801A, FSA802A

## Armoires électriques

Les armoires électriques de contrôle, de puissance et à variateurs, installées dans le SU8 sont les suivantes :

- Armoires de puissance UIAC 801 à tiroirs débrochables alimentées par les services généraux(de fourniture CERN).

- Armoires de puissance UIAA 807 à tiroirs débrochables alimentées par le circuit machines

- Armoires de puissance UIAD 801 à tiroirs débrochables alimentées par les services généraux(de fourniture CERN) ou par le réseau assuré.

- Armoire de contrôle UIAO 801 alimentée par UIAE 804 intégrant l’automate redondant UOWC 801.

- Armoires à variateurs UIMV805, UIMV806 alimentées par UIAC 801.

## Automate

L’automate Schneider (UOWC 801) situé dans l’armoire (UIAO 801) du SU8 qui pilote la station de pompage SU8 complète est le suivant :

- TSX PREMIUM – CPU TSXP57353M en version redondante.

Tous les paramètres de réglage (temporisations, seuils, paramètres régulateurs PID, …) seront modifiables depuis la supervision

# ECHANGEURS EWF801, EWF802

## Généralités

- Capacité thermique					:	 2.75 MW

- Débit d’eau primaire					:	237 m3/h

- Débit d’eau secondaire				:	321 m3/h

## Composition du circuit.

### Constituant de chaque échangeur.

  - Echangeur à plaques

### Capteurs.

- BT3T1A1 : Mesure de température entrée primaire échangeurs EWF801 et EWF802.

- BT3T1A2 : Mesure de température sortie primaire échangeurs EWF801 et EWF802.

- BD1T0A1 : Contrôleur de débit circuit entrée primaire échangeurs EWF801 et EWF802.

- BT3T1B1 : Mesure de température retour commun échangeurs

- BT3T2A1 : Température ALLER condenseurs groupe YORK

- BT3T2A2 : Température RETOUR condenseurs groupe YORK

- BD1C4P1 : Contrôleur de débit condenseurs groupe YORK

### Actionneurs

- UVMA801 : 		vanne TOR d’isolement du primaire des échangeurs EWF801 et EWF802

- UVMA802 :		vanne TOR d’isolement du secondaire de l’échangeur EWF801

# POMPES DE DISTRIBUTION  (PRA801 – PRA802) + (PRA803 – PRA804) + (PDA801 – PDA802) + (PEB801 – PEB802) + (PEB803 – PEB804) + (PEB805 – PEB806) + (PEB807 – PEB808)

## Généralités

Chaque circuit de distribution est équipé de deux pompes identiques :

- une pompe principale

- une pompe de secours

La sélection principale / secours des pompes sera faite à partir de la console locale.

Chaque pompe pourra être sélectionnée en principale ou en secours.

Pompes PRA801 – PRA802 (Distribution d’eau chaude récupération 37/45°C SU)

- débit				:	270 m3/h

- pression 			:	 10.4 mCe

Pompes PRA803 – PRA804 (Distribution d’eau chaude récupération 37/45°C SUX)

- débit				:	 61 m3/h

- pression 			:	 10.5 mCe

Pompes PDA801 – PDA802 (Distribution d’eau chaude 70/90°C)

- débit				:	 11.5 m3/h

- pression 			:	 21.5 mCe

Pompes PEB801 – PEB802 (Distribution d’eau glacée SU)

- débit				:	362 m3/h

- pression 			:	 19 mCe

Pompes PEB803 – PEB804 (Distribution d’eau glacée SR)

- débit				:	119 m3/h

- pression 			:	 25 mCe

Pompes PEB805 – PEB806 (Distribution d’eau glacée PM)

- débit				:	345 m3/h

- pression 			:	 40 mCe

Pompes PEB807 – PEB808 (Distribution d’eau glacée SUX)

- débit				:	 18 m3/h

- pression 			:	 22 mCe

## Composition

### Constitution :

Pompes PRA801 – PRA802 (Distribution d’eau chaude récupération 37/45°C SU)

- Tension d’alimentation 	:	3 x 400 VAC / 50 Hz

- Intensité nominale		:		58 A

- Puissance nominale		:		30 kW

Pompes PRA803 – PRA804 (Distribution d’eau chaude récupération 37/45°C SUX)

- Tension d’alimentation 	:	3 x 400 VAC / 50 Hz

- Intensité nominale		:		15.5 A

- Puissance nominale		:		7.5 kW

Pompes PDA801 – PDA802 (Distribution d’eau chaude 70/90°C)

- Tension d’alimentation 	:	3 x 400 VAC / 50 Hz

- Intensité nominale		:		6.6 A

- Puissance nominale		:		3 kW

Pompes PEB801 – PEB802 (Distribution eau glacée SU)

- Tension d’alimentation 	:	3 x 400 VAC / 50 Hz

- Intensité nominale		:		105 A

- Puissance nominale		:		55 kW

Pompes PEB803 – PEB804 (Distribution eau glacée SR)

- Tension d’alimentation 	:	3 x 400 VAC / 50 Hz

- Intensité nominale		:		30 A

- Puissance nominale		:		15 kW

Pompes PEB805 – PEB806 (Distribution eau glacée PM)

- Tension d’alimentation 	:	3 x 400 VAC / 50 Hz

- Intensité nominale		:		140 A

- Puissance nominale		:		75 kW

Pompes PEB807 – PEB808 (Distribution eau glacée SUX)

- Tension d’alimentation 	:	3 x 400 VAC / 50 Hz

- Intensité nominale		:		7 A

- Puissance nominale		:		3 kW

Ces pompes sont alimentées depuis les armoires de puissance selon le tableau ci-dessous

| Nom de la Pompe | Alimentée par |
| --- | --- |
| PEB801 | UIAA807 |
| PEB802 | UIAA807 |
| PEB803 | UIAA807 |
| PEB804 | UIAA807 |
| PEB805 | UIAC801 |
| PEB806 | UIAC801 |
| PEB807 | UIAA807 |
| PEB808 | UIAA807 |
| PDA801 | UIAC801 |
| PDA802 | UIAC801 |
| PRA801 | UIAC801 |
| PRA802 | UIAC801 |
| PRA803 | UIAC801 |
| PRA804 | UIAC801 |

### Capteurs

#### Circuit récupération de chaleur 37/45°C SU

- BLF 804		 :	Fin de course fermeture (vanne isolement ALLER VMA 804) circuit récupération SU

- BLO 804		 :	Fin de course ouverture (vanne isolement ALLER VMA 804) circuit récupération SU

- BLF 805		 :	Fin de course fermeture (vanne isolement RETOUR VMA 805) circuit récupération SU

- BLO 805		 :	Fin de course ouverture (vanne isolement RETOUR VMA 805) circuit récupération SU

- BD1D1P1		 :	Contrôleur de débit pompe PRA801

- BD1D1P2		 :	Contrôleur de débit pompe PRA802

- BAHD1P1	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PRA801

- BAHD1P2	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PRA802

- BT3D1B1		 :	Mesure de température ALLER circuit récupération SU

- BT3D1B2		 :	Mesure de température RETOUR circuit récupération SU

- BDED1B1	 :	Mesure de débit circuit récupération SU

#### Circuit récupération de chaleur 37/45°C SUX

- BLF 806		 :	Fin de course fermeture (vanne isolement ALLER VMA 806) circuit récupération SUX

- BLO 806		 :	Fin de course ouverture (vanne isolement ALLER VMA 806) circuit récupération SUX

- BLF 807		 :	Fin de course fermeture (vanne isolement RETOUR VMA 807) circuit récupération SUX

- BLO 807		 :	Fin de course ouverture (vanne isolement RETOUR VMA 807) circuit récupération SUX

- BD1D2P1		 :	Contrôleur de débit pompe PRA803

- BD1D2P2		 :	Contrôleur de débit pompe PRA804

- BAHD2P1	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PRA803

- BAHD2P2	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PRA804

- BT3D2B1		 :	Mesure de température ALLER circuit récupération SUX

- BT3D2B2		 :	Mesure de température RETOUR circuit récupération SUX

- BDED2B1	 :	Mesure de débit circuit récupération SUX

#### Circuit de distribution eau chaude 70/90 °C

- BLF 823		 :	fin de course fermeture (vanne isolement ALLER VMA 823) circuit SU

- BLO 823		 :	fin de course ouverture (vanne isolement ALLER VMA 823) circuit SU

- BLF 822		 :	fin de course fermeture (vanne isolement RETOUR VMA 822) circuit SU

- BLO 822		 :	fin de course ouverture (vanne isolement RETOUR VMA 822) circuit SU

- BLF 825		 :	fin de course fermeture (vanne isolement ALLER VMA 825) circuit SD

- BLO 825		 :	fin de course ouverture (vanne isolement ALLER VMA 825) circuit SD

- BLF 824		 :	fin de course fermeture (vanne isolement RETOUR VMA 824) circuit SD

- BLO 824		 :	fin de course ouverture (vanne isolement RETOUR VMA 824) circuit SD

- BT6D8C3		 :	Mesure de température ALLER circuit SU

- BT6D8C4		 :	Mesure de température RETOUR circuit SU

- BDED8C3	 :	Débitmètre ALLER circuit SU

- BDED8C1	 :	Débitmètre ALLER circuit SD

- BD1H2P1		 :	Contrôleur de débit pompe PDA801

- BD1H2P2		 :	Contrôleur de débit pompe PDA802

- BAHH2P1	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PDA801

- BAHH2P2	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PDA802

#### Circuit de distribution eau glacée SU

- BLF 814		 :	fin de course fermeture (vanne isolement ALLER VMA 814)

- BLO 814		 :	fin de course ouverture (vanne isolement ALLER VMA 814)

- BLF 815		 :	fin de course fermeture (vanne isolement RETOUR VMA 815)

- BLO 815		 :	fin de course ouverture (vanne isolement RETOUR VMA 815)

- BT3D3B1		 :	Mesure de température ALLER

- BT3D3B2		 :	Mesure de température RETOUR

- BDED3B1	 :	Débitmètre ALLER

- BD1D3P1		 :	Contrôleur de débit pompe PEB801

- BD1D3P2		 :	Contrôleur de débit pompe PEB802

- BAHD3P1	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEB801

- BAHD3P2	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEB802

- BLPD3V3		 :	Position vanne de régulation VEB803

#### Circuit de distribution eau glacée SR

- BLF 816		 :	Fin de course fermeture (vanne isolement ALLER VMA 816)

- BLO 816		 :	Fin de course ouverture (vanne isolement ALLER VMA 816)

- BLF 817		 :	Fin de course fermeture (vanne isolement RETOUR VMA 817)

- BLO 817		 :	Fin de course ouverture (vanne isolement RETOUR VMA 817)

- BT3D4B1		 :	Mesure de température ALLER

- BT3D4B2		 :	Mesure de température RETOUR

- BDED4B1	 :	Débitmètre ALLER circuit SR

- BD1D4P1		 :	Contrôleur de débit pompe PEB803

- BD1D4P2		 :	Contrôleur de débit pompe PEB804

- BAHD4P1	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEB803

- BAHD4P2	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEB804

- BLPD4V3		 :	Position vanne de régulation VEB804

#### Circuit de distribution eau glacée PM

- BLF 818		 :	Fin de course fermeture (vanne isolement ALLER VMA 818)

- BLO 818		 :	Fin de course ouverture (vanne isolement ALLER VMA 818)

- BLF 819		 :	Fin de course fermeture (vanne isolement RETOUR VMA 819)

- BLO 819		 :	Fin de course ouverture (vanne isolement RETOUR VMA 819)

- BT3D5B1		 :	Mesure de température ALLER

- BT3D5B2		 :	Mesure de température RETOUR

- BDED5B1	 :	Débitmètre ALLER

- BD1D5P1		 :	Contrôleur de débit pompe PEB805

- BD1D5P2		 :	Contrôleur de débit pompe PEB806

- BAHD5P1	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEB805

- BAHD5P2	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEB806

- BP1D5B1		 :	Mesure de pression ALLER

- BP1D5B2		 :	Mesure de pression RETOUR

#### Circuit de distribution eau glacée SUX

- BLF 820		 :	Fin de course fermeture (vanne isolement ALLER VMA 820)

- BLO 820		 :	Fin de course ouverture (vanne isolement ALLER VMA 820)

- BLF 821		 :	Fin de course fermeture (vanne isolement RETOUR VMA 821)

- BLO 821		 :	Fin de course ouverture (vanne isolement RETOUR VMA 821)

- BT3D6B1		 :	Mesure de température ALLER

- BT3D6B2		 :	Mesure de température RETOUR

- BDED6B1	 :	Débitmètre ALLER

- BD1D6P1		 :	Contrôleur de débit pompe PEB807

- BD1D6P2		 :	Contrôleur de débit pompe PEB808

- BAHD6P1	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEB807

- BAHD6P2	 :	Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEB808

- BLPD6V3		 :	Position vanne de régulation VEB805

#### Boucle secondaire eau glacée

- BT3B1C1		 :	Mesure de température entrée réservoir eau glacée

- BT3B1C2		 :	Mesure de température sortie réservoir eau glacée

- BT3E0B1		 :	Mesure de température ALLER secondaire eau glacée

- BT3E0B2		 :	Mesure de température RETOUR secondaire eau glacée

- BDJE0B1		 :	Débitmètre ALLER secondaire eau glacée

#### Système de remplissage

- BPCE0A2		 :	Pressostat de sécurité circuit eau glacée

- BPCE0A3	 	:	Pressostat de commande électrovanne de remplissage eau glacée

- BPCC0A2	 :	Pressostat de sécurité circuit d’eau chaude de récupération

- BPCC0A3	 :	Pressostat de commande électrovanne de remplissage circuit récupération

- BPCH2C1	 :	Pressostat de sécurité circuit d’eau chaude 70/90°C

- BP4E0A2		 :	Mesure de pression circuit eau glacée

- BP4C0A2		 :	Mesure de pression circuit d’eau chaude récupération

- BP4H2C1		 :	Mesure de pression circuit d’eau chaude 70/90°C

### Actionneurs

#### Circuit récupération de chaleur circuit SU

- VMA 804		 :	vanne TOR d’isolement ALLER circuit récupération SU

- VMA 805		 :	vanne TOR d’isolement RETOUR circuit récupération SU

#### Circuit récupération de chaleur circuit SUX

- VMA 806		 :	vanne TOR d’isolement ALLER circuit récupération SUX

- VMA 807		 :	vanne TOR d’isolement RETOUR circuit récupération SUX

#### Circuit distribution d’eau chaude SU et SD

- VMA 823		 :	vanne TOR d’isolement ALLER circuit eau chaude SU

- VMA 822		 :	vanne TOR d’isolement RETOUR circuit eau chaude SU

- VMA 825		 :	vanne TOR d’isolement ALLER circuit eau chaude SD

- VMA 824		 :	vanne TOR d’isolement RETOUR circuit eau chaude SD

#### Circuit de distribution d’eau glacée SU

- VMA 814		 :	vanne TOR d’isolement ALLER circuit SU

- VMA 815		 :	vanne TOR d’isolement RETOUR circuit SU

- VEB803		 :	vanne de régulation circuit SU

#### Circuit de distribution d’eau glacée SR

- VMA 816		 :	vanne TOR d’isolement ALLER circuit SR

- VMA 817		 :	vanne TOR d’isolement RETOUR circuit SR

- VEB804		 :	vanne de régulation circuit SR

#### Circuit de distribution d’eau glacée PM

- VMA 818		 :	vanne TOR d’isolement ALLER circuit PM/PX

- VMA 819		 :	vanne TOR d’isolement RETOUR circuit PM/PX

#### Circuit de distribution d’eau glacée SUX

- VMA 820		 :	vanne TOR d’isolement ALLER circuit SUX

- VMA 821		 :	vanne TOR d’isolement RETOUR circuit SUX

- VEB805		 :	vanne de régulation circuit SUX

#### Système de remplissage

- VEA 800		 :	Electro-vanne TOR de remplissage eau glacée

- VEA 801		 :	Electro-vanne TOR de remplissage circuit d’eau chaude récupération

# POMPES EVAPORATEURS PEA801, PEA802, PEA803 ET CONDENSEURS PKA801, PKA802, PKA803, PKA810

## Généralités

Chaque évaporateur et chaque condenseur est équipé d’une pompe

Pompes PEA801, PEA802, PEA803

- débit				:	259 m3/h

- pression 			:	 20 mCe

Pompes PKA801, PKA802, PKA803

- débit				:	240 m3/h

- pression 			:	 21 mCe

Ces pompes sont alimentées depuis les armoires de puissance selon le tableau ci-dessous

| Nom de la Pompe | Alimentée par |
| --- | --- |
| PEA801 | UIAC801 |
| PEA802 | UIAA807 |
| PEA803 | UIAC801 |
| PKA801 | UIAC801 |
| PKA802 | UIAA807 |
| PKA803 | UIAC801 |
| PKA810 | UIAA807 |

## Composition

### Constitution :

Pompes PEA801, PEA802, PEA803

- Tension d’alimentation 	:	3 x 400 VAC / 50 Hz

- Intensité nominale		:		43 A

- Puissance nominale		:		22 kW

Pompes PKA801, PKA802, PKA803

- Tension d’alimentation 	:	3 x 400 VAC / 50 Hz

- Intensité nominale		:		43 A

- Puissance nominale		:		22 kW

### Capteurs

#### Evaporateurs

| NOM | DIRECT | TRANE | LIBELLE |
| --- | --- | --- | --- |
| BLF 808 |  |  | fin de course fermeture (vanne recyclage VMA 808) évaporateur UEPA801 |
| BLO 808 |  |  | fin de course ouverture (vanne recyclage VMA 808) évaporateur UEPA801 |
| BLF 809 |  |  | fin de course fermeture (vanne recyclage VMA 809) évaporateur UEPA802 |
| BLO 809 |  |  | fin de course ouverture (vanne recyclage VMA 809) évaporateur UEPA802 |
| BLF 810 |  |  | fin de course fermeture (vanne recyclage VMA 810) évaporateur UEPA803 |
| BLO 810 |  |  | fin de course ouverture (vanne recyclage VMA 810) évaporateur UEPA803 |
| BLF 811 |  |  | fin de course fermeture (vanne isolement VMA 811) évaporateur UEPA801 |
| BLO 811 |  |  | fin de course ouverture (vanne isolement VMA 811) évaporateur UEPA801 |
| BLF 812 |  |  | fin de course fermeture (vanne isolement VMA 812) évaporateur UEPA802 |
| BLO 812 |  |  | fin de course ouverture (vanne isolement VMA 812) évaporateur UEPA802 |
| BLF 813 |  |  | fin de course fermeture (vanne isolement VMA 813) évaporateur UEPA803 |
| BLO 813 |  |  | fin de course ouverture (vanne isolement VMA 813) évaporateur UEPA803 |
| BDFG1E1 |  |  | Mesure de débit évaporateur UEPA801 groupe HAA801 |
| BDFG2E1 |  |  | Mesure de débit évaporateur UEPA802 groupe HAA802 |
| BDFG3E1 |  |  | Mesure de débit évaporateur UEPA803 groupe HAA803 |
| BTXG1E1 |  |  | Température entrée évaporateur UEPA801 groupe HAA801 |
| BTXG2E1 |  |  | Température entrée évaporateur UEPA802 groupe HAA802 |
| BTXG3E1 |  |  | Température entrée évaporateur UEPA803 groupe HAA803 |
| BTXG1E2 |  |  | Température sortie évaporateur UEPA801 groupe HAA801 |
| NOM | DIRECT | TRANE | LIBELLE |
| BTXG2E2 |  |  | Température sortie évaporateur UEPA802 groupe HAA802 |
| BTXG3E2 |  |  | Température sortie évaporateur UEPA803 groupe HAA803 |
| BD2G1E1 |  |  | Pressostat différentiel évaporateur UEPA 801 groupe HAA801 |
| BD2G2E1 |  |  | Pressostat différentiel évaporateur UEPA 802 groupe HAA802 |
| BD2G3E1 |  |  | Pressostat différentiel évaporateur UEPA 803 groupe HAA803 |
| BAHE1P1 |  |  | Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEA801 |
| BAHE2P1 |  |  | Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEA802 |
| BAHE3P1 |  |  | Pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PEA803 |
| BT3E0A1 |  |  | Température ALLER boucle primaire d’eau glacée |
| BT3E0A2 |  |  | Température RETOUR boucle primaire d’eau glacée |

#### Condenseurs

| NOM | DIRECT | TRANE | LIBELLE |
| --- | --- | --- | --- |
| BAHC1P1 |  |  | pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PKA801 |
| BAHC2P1 |  |  | pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PKA802 |
| BAHC3P1 |  |  | pressostat différentiel sécurité haute (filtre encrassé) pompe PKA803 |
| BDFG1C1 |  |  | Mesure de débit condenseur UEOA801 groupe HAA801 |
| BDFG2C1 |  |  | Mesure de débit condenseur UEOA802 groupe HAA802 |
| BDFG3C1 |  |  | Mesure de débit condenseur UEOA803 groupe HAA803 |
| BT3C1A1 |  |  | Température entrée condenseur UEOA801 groupe HAA801 |
| BT3C1A2 |  |  | Température entrée condenseur UEOA802 groupe HAA802 |
| BT3C1A3 |  |  | Température entrée condenseur UEOA803 groupe HAA803 |
| BT3C2A1 |  |  | Température sortie condenseur UEOA801 groupe HAA801 |
| BT3C2A2 |  |  | Température sortie condenseur UEOA802 groupe HAA802 |
| BT3C2A3 |  |  | Température sortie condenseur UEOA803 groupe HAA803 |
| BD2G1C1 |  |  | Pressostat différentiel condenseur UEOA 801 groupe HAA801 |
| BD2G2C1 |  |  | Pressostat différentiel condenseur UEOA 802 groupe HAA802 |
| BD2G3C1 |  |  | Pressostat différentiel condenseur UEOA 802 groupe HAA803 |
| BT3B2C1 |  |  | Température entrée réservoir eau condenseurs |
| BT3B2C2 |  |  | Température sortie réservoir eau condenseurs |
| BT3C0A1 |  |  | Température ALLER primaire condenseurs |
| BT3C0A2 |  |  | Température RETOUR primaire condenseurs |
| BTXG1C1 |  |  | Température sortie condenseur UEOA 801 |
| BTXG2C1 |  |  | Température sortie condenseur UEOA 802 |
| BTXG3C1 |  |  | Température sortie condenseur UEOA 803 |
| BTXG1C2 |  |  | Température entrée condenseur UEOA 801 |
| BTXG2C2 |  |  | Température entrée condenseur UEOA 802 |
| BTXG3C2 |  |  | Température entrée condenseur UEOA 803 |

### Actionneurs

#### Evaporateurs

- VMA 808		 :	vanne TOR de recyclage évaporateur UEPA801 groupe HAA801

- VMA 809		 :	vanne TOR de recyclage évaporateur UEPA802 groupe HAA802

- VMA 810		 :	vanne TOR de recyclage évaporateur UEPA803 groupe HAA803

- VMA 811		 :	vanne TOR d’isolement évaporateur UEPA801 groupe HAA801

- VMA 812		 :	vanne TOR d’isolement évaporateur UEPA802 groupe HAA802

- VMA 813		 :	vanne TOR d’isolement évaporateur UEPA803 groupe HAA803

#### Condenseurs

- VEB811		 :	vanne de régulation condenseur UEOA801

- VEB812		 :	vanne de régulation condenseur UEOA802

- VEB813		 :	vanne de régulation condenseur UEOA803

# CHAUDIERE ELECTRIQUE

## Généralités

La chaudière est constitué d’une résistance électrique ERB 801.

La température de l’eau en circulation est de 70/90°C

## Caractéristiques chaudière ERB 801

- Tension			:	3 x 400 VAC / 50 Hz

- Puissance			:	270 kW Etoile

- Alimentée depuis l’armoire UIAC801

## Capteurs

- BT6H2C1			:	Mesure de température sortie chaudière

- BT6H2C2			:	Mesure de température entrée chaudière

- BTTH2C1		:	Thermostat de surchauffe chaudière

- BD2H2C1			:	Contrôleur de débit chaudière

- BT6D8C1			:	Mesure de température ALLER circuit chauffage SD

- BT6D8C2			:	Mesure de température RETOUR circuit chauffage SD

- BDED8C1		:	Mesure de débit circuit chauffage SD

- BT6D8C3			:	Mesure de température ALLER circuit chauffage SU

- BT6D8C4			:	Mesure de température RETOUR circuit chauffage SU

- BDED8C3		:	Mesure de débit circuit chauffage SU

# FONCTIONNALITE ET REGULATION

## Vannes TOR motorisées VMA 8XX

Les vannes sont alimentées en 3 x 400 VAC depuis un départ de l’armoire UIAC801 et sont munies de fin de course ouverture et fermeture (BLO et BLF).

Si après temporisation, il y a discordance entre l’ordre de commande et le retour de la position, l’information défaut vanne VMA 8XX sera transmise à la GTC (niveau 2).

## Pompes de distribution

- Pompes PEB801 - PEB802, PEB803 - PEB804, PEB805 - PEB806, PEB807 - PEB808, PRA801 - PRA802, PRA803 - PRA804, PDA801 - PDA802

L’ensemble moto-pompes est entraîné par un moteur type asynchrone qui est alimenté en 3 x 400 VAC

### Séquence de démarrage du circuit de distribution d’eau

Pompe principale sélectionnée : PEB8XX, PRA8XX ou PDA8XX.

On vérifie que la vanne d’isolement du circuit RETOUR est ouverte (BLO8XX actionné)

Ouverture de la vanne d’isolement VMA 8XX  du circuit ALLER

Fin de course BLO 8XX actionné, envoi de l’information ouverture de la vanne vers le poste opérateur.

Pour les circuits possédant une vanne trois voies, on contrôle l’ouverture de la voie entre le circuit retour et le groupe de pompes

Démarrage de la pompe sélectionnée PEB8XX, PDA8XX ou PRA8XX.

Une sécurité supplémentaire des pompes est assurée par la mesure du débit des pompes de distribution : Lorsque qu’une des 2 pompes de distribution est en fonctionnement, on vérifie le débit mesuré sur le circuit (après un temps réglable). Si on ne mesure pas de débit à la fin de cette temporisation, on génère un défaut vers la GTC.

Cas des pompes du circuit de distribution d’eau glacée PM (fonctionnement sur variateur de fréquence) :

- Démarrer avec le débit minimum (réglable)

- Lancer une temporisation

- Réguler la vitesse sur la consigne de pression après la temporisation

### Séquence de basculement d’une pompe sur l’autre

Exemple avec le circuit SU (pompes PEB801 et PEB802)

Pompe principale sélectionnée en fonctionnement :	PEB 801, si cette pompe passe en défaut ou si on sélectionne la pompe PEB 802

Démarrage de la pompe d’appoint PEB 802.

Contrôle du débit de la pompe PEB 802 (après temporisation)

Arrêt de la pompe principale PEB801.

Les vannes d’isolement restent en position

### Séquence d’arrêt du circuit de distribution d’eau

Pour les circuits possédant une vanne trois voies, on contrôle l’ouverture de la voie entre le circuit retour et le groupe de pompes

Arrêt de la pompe sélectionnée PEB8XX.

Fermeture de la vanne d’isolement VMA 8XX  du circuit ALLER

Fin de course BLO 8XX actionné, envoi de l’information fermeture de la vanne vers le poste opérateur.

La vanne d’isolement RETOUR reste ouverte

### Isolement du circuit de distribution d’eau

Demande d’arrêt de la pompe sélectionnée PEB8XX.

Fermeture de la vanne d’isolement VMA 8XX  du circuit ALLER

Fermeture de la vanne d’isolement VMA 8XX  du circuit RETOUR

Fin de course actionnés, envoi de l’information fermeture des vannes vers le poste opérateur.

Note : Le cycle est identique quel que soit la pompe sélectionnée, ou le type de circuit

Le circuit SU d’eau glacée est verrouillé en mode hiver

### Régulation de température des circuits de distribution d’eau glacée

#### Les vannes on trois consignes à respecter dans l’ordre :

- Limiter le débit dans le collecteur secondaire lors d’une mise en marche d’un groupe frigorifique.

- Limiter la température de retour du collecteur primaire

- Assurer la régulation de la température de départ ou de retour suivant le circuit de distribution

#### La régulation ne fonctionne qu’à partir du moment ou la pompe du circuit concerné est démarrée

#### Limite d’ouverture des vannes en fonction du débit

- Les vannes 3 voies des circuits de distribution d’eau glacée sont limitées en ouverture lors du démarrage d’un groupe frigorifique (on bloque la consigne de température)

- Une fois le groupe en marche et sa vanne de recyclage fermée, la limite d’ouverture de la vanne revient à 100%)

- La limite d’ouverture des vannes a pour but de limiter le débit du collecteur secondaire afin d’éviter l’inversion de débit au niveau du bypass pendant la période de mise en marche d’un groupe frigorifique.

#### Limite de température de retour du collecteur primaire

La température de retour du circuit utilisateur dépasse 13°C : dans ce cas, la vanne 3 voies est régulée pour maintenir un Delta T maximum de 6°C entre la consigne de température sortie évaporateur la plus petite et la température retour collecteur. Cette fonction est assurée par un régulateur commun à l’ensemble des vannes 3 voies.

#### régulation en fonction des températures départ ou retour des circuits utilisateur

Si les deux conditions précédentes sont remplies, la régulation de la vanne 3 voies est fonction de la température départ du circuit utilisateur.

#### Cas du circuit PM (fonctionne sur variateur de vitesse)

Pour permettre le démarrage du circuit, on bloque la consigne de pression au départ, après un certain temps, on libère la consigne de pression pour réguler la vitesse de la pompe.

## Production d’eau glacée

### Cascade des trois groupes frigorifiques

Le contrôle de la cascade ne fonctionne que lorsqu’il y a demande de production d’eau glacée d’au moins un circuit de distribution et que les conditions de pression des circuits d’eau évaporateurs et condenseurs sont correctes

#### Consigne de la cascade

- Le programme démarrera un groupe pour satisfaire une demande de débit des circuits utilisateurs ou pour satisfaire un Delta T de 6°C entre la température de consigne sortie évaporateur la plus basse des groupes en service et la température du collecteur de retour du circuit primaire.

#### Consigne de débit

- En ce qui concerne la cascade en fonction du débit des circuits utilisateurs, un hystérésis a été établi, c’est à dire que le débit nécessaire pour démarrer un groupe est supérieur au débit minimum nécessaire pour arrêter ce même groupe

- La valeur du débit est une valeur moyenne établie sur un temps fixe. Ce temps doit être assez court pour éviter l’inversion de la circulation d’eau au niveau du ballon de stockage mais assez long pour amortir les fluctuations du débitmètre

#### Consigne de température

- Avant de satisfaire le Delta T de 6°C au niveau de l’évaporateur, il faut au moins que le groupe de base soit en fonctionnement. De plus, la demande de débit est satisfaite avant de satisfaire le Delta T de 6°C.

- Lorsqu’un groupe est en service sur consigne de température, sa consigne d’arrêt consiste à contrôler que la consigne de la température sur le retour du collecteur primaire sera maintenue lorsque le groupe sera à l’arrêt.

- Lorsque le groupe d’appoint tourne pour des raisons de température et qu’il y a demande de débit, ce groupe continue de tourner mais pour des raisons de débit et le groupe complémentaire démarre pour des raisons de température.

### Sélection de la priorité des groupes frigorifiques

La sélection est faite par l’opérateur

A partir de cette sélection, le programme teste si elle est réalisable en vérifiant pour chaque groupe :

- La synthèse des défauts

- La temporisation anticourtcycle

- La température d’huile

- La température des bobinages

Lors d’une demande venant de la cascade, le programme recherche le premier groupe qui sera disponible. Si plusieurs groupes sont disponibles, c’est le groupe de priorité supérieure qui démarre.

#### Un groupe est inutilisable

- Dans le cas ou la demande n’est pas réalisable, le programme essaie de l’approcher au mieux en déplaçant les priorités

- Si le groupe sélectionné en base est inutilisable, le groupe demandé en appoint devient en base et le groupe complémentaire vient en appoint.

#### Annulation d’un défaut d’un groupe ou changement de sélection

- Repositionnement automatique :

Lors de l’annulation d’un défaut sur un groupe de priorité supérieure à un groupe en marche ou d’un changement de sélection, les groupes reprennent leur place dans la séquence.

Ce repositionnement automatique s’effectue lors d’un arrêt

- Réinitialisation de la sélection

Une commande de l’opérateur permet de forcer le repositionnement instantané des groupes. Cette commande ne peut être effectuée qu’une fois toutes les 30 minutes.

Dans ce cas, ce sont les groupes de priorité supérieure qui démarrent avant d’arrêter les groupes de priorité inférieure.

#### Temporisation des démarrages et des arrêts des groupes

- Démarrage :

Le programme assure le démarrage en cascade des groupes à raison d’au maximum un groupe toutes les 6 minutes, excepté dans le cas ou un groupe tombe en défaut. La transmission est immédiate.

De plus, le programme ne démarre un groupe de priorité inférieure que si les groupes de priorité supérieure sont démarrés ou inutilisables.

- Arrêt :

Le programme assure l’arrêt en cascade étant donné qu’un groupe de priorité supérieure ne peut s’arrêter que si le groupe de priorité inférieure est arrêté.

Si l’ordre de démarrage d’un groupe a été donné, le temps nécessaire à ce groupe pour s’arrêter est d’au moins 5 minutes.

### Fonctionnement d’un groupe frigorifique centrifuge

#### Démarrage et arrêt d’un groupe

##### Contrôle de l’état du groupe frigorifique et des éléments de son environnement

Le but est de déterminer si le groupe est disponible avant de tenter le démarrage

Eléments à contrôler :

  - Etat de l’ensemble des tiroirs connectés au groupe

  - Etat de la pompe évaporateur

  - Etat de la pompe condenseur

  - Etat de la vanne 3 voies condenseur

  - Positions des commutateurs sur la régulation TRANE

  - Pression de fréon au niveau de l’évaporateur

  - Etat des vannes de recyclage et d’isolement

  - Température d’huile et de bobinage

  - Temporisation anticourtcycle

##### Démarrage d’un groupe frigorifique

Le groupe est le premier à démarrer :

  - Ouverture de la vanne d’isolement suivie de la fermeture  de la vanne de recyclage

  - Démarrage de la pompe évaporateur

  - Etablissement du débit évaporateur

  - Démarrage de la pompe condenseur

  - Etablissement du débit condenseur

  - Démarrage du compresseur

Le groupe n’est pas le premier à démarrer :

  - Contrôle de l’ouverture de la vanne de recyclage et de la fermeture de la vanne d’isolement

  - Démarrage de la pompe évaporateur

  - Etablissement du débit évaporateur

  - Démarrage de la pompe condenseur

  - Etablissement du débit condenseur

  - Démarrage du compresseur

  - Lorsque la température d’eau sortie évaporateur est inférieure à la consigne plus un Delta T (0.5°C), ouverture de la vanne d’isolement et fermeture de la vanne de recyclage.

##### Arrêt d’un groupe frigorifique

Conditions normales :

  - Arrêt du compresseur

  - Ouverture de la vanne de recyclage et fermeture de la vanne d’isolement

  - Contrôle de l’arrêt du compresseur

  - Arrêt des pompes évaporateur et condenseur

  - Démarrage de la temporisation sur l’arrêt des pompes évaporateur et condenseur (15 minutes)

Une des vannes est hors-service :

  - Arrêt du compresseur

  - Contrôle de l’arrêt du compresseur

  - Arrêt des pompes évaporateur et condenseur

  - Démarrage de la temporisation sur l’arrêt des pompes évaporateur et condenseur (15 minutes)

Perte de communication entre la régulation TRANE et l’automate :

  - Le groupe continue de fonctionner sur ses consignes locales, la demande d’arrêt du compresseur ne peux plus se faire à distance

  - Démarrage de la temporisation sur l’arrêt de la pompe évaporateur (15 minutes)

### Régulation de température condenseur

#### Position de repos de la vanne 3 voies de régulation

La voie entre le condenseur et l’échangeur est fermée.

#### Enclenchement de la régulation

La régulation de la vanne 3 voies est enclenchée dès que le débit au niveau du condenseur est établi.

#### Consignes de régulation

La vanne 3 voies est régulée suivant 2 consignes de température. La consigne est sélectionnée en fonction du mode de fonctionnement.

  - Mode été : La vanne est régulée en fonction de la consigne de température entrée condenseur (28°C)

  - Mode hiver : La vanne est régulée en fonction de la consigne de température sortie condenseur (42°C)

Chaque groupe frigorifique a ses propres consignes de température (température entrée condenseur, température sortie condenseur, température sortie évaporateur)

### Tour de refroidissement

#### Fonctionnalité

Fournir les commandes d’ouverture de la vanne d’isolement de la tour de refroidissement SF8.

#### Conditions de fonctionnement de la vanne d’isolement de la tour de refroidissement

  - L’une des pompes évaporateur des groupes frigorifiques de la production d’eau glycolée fonctionne ou un des circuits de distribution d’eau glacée est en service. La vanne primaire tour  s’ouvrira après démarrage des pompes SF et se fermera sur arrêt ou défaut des pompes SF

  - Si l’une des pompes condenseurs fonctionne et que la limite de température à l’entrée de l’échangeur est dépassée, la limite est :

    - Mode été : La consigne de température entrée du condenseur la plus basse (28°C)

    - Mode hiver : La consigne de température sortie du condenseur la plus basse moins le Delta T admis sur le condenseur.

  - Lors du démarrage du premier groupe de production d’eau glacée, la vanne d’isolement de la tour de refroidissement est bloquée ouverte pendant la période d’établissement du régime de température.

#### Position de repos de la vanne d’isolement de la tour de refroidissement

  - La vanne est fermée.

#### Conditions de fonctionnement de la vanne d’isolement du second échangeur

  - Le but de cette vanne est d’assurer que le débit, lorsqu’une seule pompe condenseur fonctionne, n’est pas trop élevé.

  - La vanne est ouverte si plus d’une pompe condenseur tourne

#### Conditions de fonctionnement de pompe de la tour de refroidissement

  - On donne l’ordre de marche à la pompe si la vanne d’isolement de la tour est ouverte et s’il y a présence du fin de course ouverture de cette vanne.

## Production d’eau chaude (chaudière)

### Séquence de démarrage

- Contrôle des arrêt d’urgence,

- Contrôle que la vanne d’isolement RETOUR du circuit eau chaude SD ou la vanne d’isolement RETOUR du circuit eau chaude SU est ouverte (fin de course BLO824 ou BLO 822 actionné),

- On ouvre la vanne d’isolement ALLER du circuit eau chaude en service (SD ou SU),

- On démarre la pompe sélectionnée,

- Démarrage de la chaudière.

### Séquence d’arrêt

- Arrêt de la régulation

- Arrêt de la chaudière,

- On laisse tourner la pompe en post-irrigation (temporisation réglable)

- Arrêt de la pompe sélectionnée,

- Fermeture de la vanne d’isolement ALLER du ou des circuits d’eau chaude en service (SD ou SU)

### Régulation de la chaudière

La chaudière est électrique, elle est composée d’un étage à commande par thyristor

#### Contrôle de l’état de la chaudière

Eléments à contrôler :

  - Tiroir embroché,

  - Disjoncteur armé

  - Ouverture de porte armoire thyristor

  - Pompe de distribution en marche

  - Débit circuit de distribution

  - Thermostat surchauffe chaudière non enclenché

  - Sécurité pression basse (sur le circuit remplissage)

#### Procédure de démarrage de la chaudière

  - Fermeture du disjoncteur

  - Démarrage d’une temporisation en attente de la présence de la ventilation et de la tension

  - Enclenchement de la régulation

#### Procédure d’arrêt de la chaudière

  - Arrêt de la régulation

  - Après une temporisation, ouverture du disjoncteur

# ORGANES  DE  SECURITE  ET  ACTION  SUR  LE  PROCESSUS

## Présence tension 230 VAC, 24VAC, 24VDC depuis l’armoire UIAO 801, présence 400VAC et 48VAC depuis les armoires UIAC801 et UIAA807, présence tension 3.3KV.

- Signalisation		 :	<défaut présence tension 3.3 KV>

<défaut présence tension 400 VAC>

<défaut présence tension 230 VAC>

<défaut présence tension   48 VAC>

<défaut présence tension   24 VAC>

<défaut présence tension   24 VDC>

- Origine du défaut	 :	défaut source d’alimentation

- Action				 :	verrouillage de l’enclenchement des constituants dépendant de l’installation.

- Acquittement		 :	sans

## Arrêt d’urgence installation :

- Face avant de l’armoire de contrôle UIAO 801.

- Signalisation		 :	<arrêt d’urgence enclenché> sur la supervision (niveau 2)

- Origine du défaut	 :	commande manuelle en cas d’incident

- Action				 :	coupure générale de l’alimentation des sorties de l’automate et des installations concernées.

- Acquittement		 :	mécanique et logique.

## Mode maintenance

Ce mode aura pour but de pouvoir faire fonctionner chaque sous ensemble indépendamment, tout en respectant les sécurités requises.

## Pompes : de distribution PDA8XX, PRA8XX, PEB8XX, condenseur PKA 8XX,évaporateur PEA 8XX

|  | Tiroir embroché | Retour de marche contacteur | Commutateur Local / distance | Protection Thermique disjoncteur | Manque débit | Arrêt d’urgence équipement HS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signali-sation | Défaut tiroir débroché | Défaut enclenchement contacteur GTC niveau 2 | Commutateur Local / distance | Protection thermique Disjoncteur | Défaut Débit pompe GTC niveau 2 | Arrêt urgence moto-pompe GTC niveau 2 |
| Origine du Défaut | Tiroir débroché | Distorsion Commande / état | Action manuelle sur le tiroir | Dépassement seuil de protection | Limite débit Refoulement pompe détecté par contrôleur débit BDEDXB1 | Action manuelle sur incident |
| Action | Arrêt pompe | Arrêt pompe | Arrêt pompe | Arrêt pompe | Arrêt pompe | Arrêt de l’organe concerné |
| Acquit-tement | Mécanique et Logique | Mécanique et Logique | sans | Mécanique et logique | Logique | Mécanique |
| N° (PRA8XX/ PEB8XX) | UIAC 801 UIAA807 | UIAC 801 UIAA807 | UIAC 801 UIAA807 | UIAC 801 UIAA807 | BDEDXB1 | HS 8XX |
| N° PDA8XX | UIAC 801 | UIAC 801 | UIAC 801 | UIAC 801 | BDED8C1 BDED8C3 | HS 8XX |
| N° (PKA8XX/ PEA8XX) | UIAC 801 UIAA807 | UIAC 801 UIAA807 | UIAC 801 UIAA807 | UIAC 801 UIAA807 |  | HS 8XX |

## Vannes d’isolement VMA 8XX

|  | Tiroir embroché | Retour de marche contacteur | Commutateur Local / distance | Protection thermique | Protection thermique vanne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signalisation | Défaut tiroir débroché GTC niveau 2 | Défaut enclenchement GTC niveau 2 | Commutateur Local / distance GTC niveau 2 | Défaut thermique disjoncteur tiroir vanne GTC niveau 2 | Défaut thermique disjoncteur vanne GTC niveau 2 |
| Origine du défaut | Tiroir débroché | Distorsion Commande / état | Action manuelle sur le tiroir | Dépassement seuil de protection disjoncteur | Dépassement seuil de protection disjoncteur |
| Action | Arrêt du circuit | Coupure du contacteur | Arrêt du circuit | Arrêt du circuit | Arrêt du circuit |
| Acquittement | Mécanique et logique | Mécanique et logique | Sans | Mécanique et logique | Mécanique et logique |
| N° (VMA 8XX) | UIAC 801 | UIAC 801 | UIAC 801 | UIAC 801 | UIAC 801 |

## Chaudière électrique ERB 801

|  | Tiroir alimentation | T° retour réchauffeur | Pression circuit de remplissage | Thermostat de surchauffe | Arrêt d’urgence HS | Défauts thyristor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signalisation | Défaut tiroir GTC niveau 2 | T° retour TT 1102 > à X°C (règlable) GTC niveau 2 | Pression basse circuit de remplissage | Température sécurité haute GTC niveau 2 | Arrêt urgence réchauffeur GTC niveau 2 | Défauts thyristor GTC niveau 2 |
| Origine du défaut | Distorsion commande / état | Vannes C0 isolement fermées | Fuite réseau | Température du réchauffeur trop élevée | Action manuelle sur incident | Problème sur armoire thyristor |
| Action | Coupure du disjoncteur | Coupure du signal de commande arrêt chaudière | Arrêt de la chaudière | Arrêt de la chaudière | Arrêt de la chaudière | Arrêt de la chaudière |
| Acquittement | Mécanique et logique | Logique | Logique | Mécanique et logique | Mécanique | Mécanique et logique |
| N° | UIAC 801 | BT6H2C1 | BPCH2C1 | BTTH2C1 | HS 8XX | UIMG801 |